[bookmark: _GoBack]شرایط مناقصه عمومی (دو مرحله ای) خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 130 تن واقعی  
جهت ساختمان پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان
نوبت دوم-شهریور 1405
ماده 1 ) موضوع مناقصه: 
    عبارتست از خرید یک دستگاه چیلر تراکمی اسکرو 130 تن  واقعی به همراه نصب و راه اندازی جهت ساختمان پژوهشکده فرشبه شرح مندرج در پیوست شماره یک؛ الزامات، استانداردها و مشخصات چیلر.
ماده 2 ) مدت انجام موضوع مناقصه:
   زمان تحویل دستگاه، حداکثر 2 ماه تقویمی پس از عقد قرارداد می باشد.
ماده 3 ) محل انجام کار:
   پژوهشکده فرش واقع در سایت مرکز ی دانشگاه کاشان که توسط مدیریت فنی و نظارت برطرح های عمرانی دانشگاه به رؤیت متقاضیان خواهد رسید.
ماده 4 ) شرایط عمومی مناقصه:
1) پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک مناقصه و پیوست آن را بدون تغییر، حذف و قید شرط درآن، تکمیل و تمام صفحات با مهر شرکت و امضاء  مدیر عامل شرکت را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.  
2) توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تکمیل و تسلیم آنها کتبا از سوی مناقصه گذار اعلام و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور میگردد. 
3) به پيشنهادهای مبهم و مشروط و فاقد موارد خواسته شده و پیشنهاد هایی که در سامانه ستاد بارگذاری نشده باشد هيچ‌گونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. 
4)  شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی خود، با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه در رد یا  قبول هریک از پیشنهادها مختار می باشد.
5)  مدارك ارسالي مسترد نخواهد شد.
6) هزینه بارگیری، حمل و تخلیه به عهده برنده مناقصه (فروشنده) می‌باشد. 
7) متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه، پيوست‌ها و شرايط خریدار، می‌تواند از محل اجرای موضوع مناقصه بازديد و اطلاعات لازم را از مسؤلين ذيربط کسب نمايد، بديهی است در صورت برنده شدن در مناقصه هر گونه عذر عدم اطلاع از نحوه، ميزان و شرايط كار قابل قبول نخواهد بود.  
8) متقاضی شرکت در مناقصه بايد اهليت معامله داشته باشد و هيچ‌گونه منع قانونی برای انجام معامله نداشته باشد از جمله مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت نباشد. 
9) ارائه تمامی مشخصات فنی، شرايط عمومي و اختصاصی، جداول و پيوست‌ها، جزءلاينفک اسناد مناقصه بوده و بايد ممهور به مهر شرکت و امضاء مدير عامل باشد. 
10)  پیمانکار موظف است در موقع قرارداد معادل 10% از مبلغ کل قرارداد  را  به  عنوان سپرده حسن اجرای تعهدات در قالب ضمانتنامه بانکی مورد تأیید مدیریت مالی دانشگاه کاشان ارائه نماید. این ضمانتنامه پس از حسن انجام کار و پایان گارانتی به پیمانکار مسترد خواهد شد.
11) با توجه به این که مناقصه دو مرحله ای می باشد کلیه پیشنهاد های تأیید شده (با رعایت بند 1 و 3 ماده 4) کمیسیون معاملات پیش از گشودن پاکت "ج" مناقصه گران، مستندات پاکت "ب" مناقصه گران جهت بررسی و ارزیابی در اختیار کمیته فنی، بازرگانی قرار می دهد کمیسیون معاملات پس از گزارش کمیته فنی بازرگانی، نتیجه را اعلام خواهد نمود. 
تبصره: پس از گشودن پاکت "ج" مناقصه گران و در صورت نیاز به کنترل مبانی قیمت ها، کمیسیون معاملات می تواند جهت   بررسی پیشنهادهای پاکت"ج" مناقصه گران ، آن را به کمیته فنی بازرگانی ارائه دهد. 
12) متقاضیان می بایست مدارک و مستندات خود را حتما در سامانه ستاد بارگذاری نموده و سپس نسخ فیزیکی آن را مطابق ماده 5 شرایط مناقصه برای دانشگاه ارسال نمایند.
  ماده 5 ) شرایط اختصاصی:
1- مناقصه گران موظف می باشند با توجه به شرایط مطرح شده نسبت به طراحی یک دستگاه چیلر با ظرفیت واقعی 130 تن با 2 عدد کمپرسور اسکرو اقدام نموده و طراحی پکیج نهایی خود را بطور جداگانه در پاکت"ب" مناقصه ارائه نمایند. مدارک ارائه شده حداقل می بایست شامل موارد ذیل باشد: 
الف-  جزئیات کامل محاسبات اپراتور و کندانسور با نرم افزار هر یک جداگانه ارائه شود. چگونگی محاسبه افت فشارها بطور خاص و مشخص تشریح شود.
ب- جزئیات محاسبات بالانس سیکل ترمودینامیکی به تفصیل ارائه شود.
ج- محاسبات ظرفیت کلی اواپراتور (طول لوله و تعداد و ...) ارائه گردد و محاسبات تعداد بفل های مورد نیاز ارائه گردد.	
2- متقاضیان می بایست اطلاعات، مدارک و مستندات مورد نیاز جهت امتیاز دهی در جدول ارزشیابی(پیوست شماره دو) را در اختیار کارشناس مدیریت فنی(ناظر قرارداد) قراردهند. در صورت مخدوش بودن و یا کمبود مستندات، امتیازی به ردیف های مربوطه تعلق نخواهد گرفت.
3- متقاضیان میبایست کلیه مستندات خود را به ترتیب و مطابق جدول چک لیست(پیوست شماره دو) تنظیم و در سامانه ستاد بارگذاری و سپس ارسال نمایند. در غیر اینصورت و یا ارسال مدارک بیشتر، مناقصه گزار مختار است از امتیاز نهایی (جمع کل امتیازات) تا سقف حداکثر 15 امتیاز کسر نماید. 
4- چنانچه مشخصات دستگاه ارائه شده توسط فروشنده، با آنچه که در جداول پیوست شماره یک اعلام گردیده مغایرت داشته باشد، بنا به تشخیص کارفرما تا حداقل 3 برابر قیمت تجهیزات مورد نظر از محل مطالبات فروشنده کسر خواهد شد. چنانچه این مغایرت در تجهیزات حساس دستگاه باشد، بنا به تشخیص مناقصه گزار ضمانت نامه قرارداد ضبط گردیده و خسارات از محل مطالبات برداشت شده و دستگاه به فروشنده عودت داده خواهد شد.
5- در صورت وارد نمودن هر گونه ایراد و اشکال نسبت به اسناد مناقصه و برندهای مد نظر مناقصه گزار، و یا پیشنهاد برند جایگزین برای تجهیزات فوق، مناقصه گران می بایست، موارد و پیشنهادات خود را  بصورت کتبی تا قبل از پایان مهلت ارسال پاکت ها به مدیریت فنی دانشگاه(ناظر قرارداد) اعلام نمایند، مدیریت فنی دانشگاه نیز پیشنهادات را بررسی نموده و در صورت تأیید، هرگونه تغییر در اسناد و شرایط و مشخصات فنی دستگاه ، مراتب به سایر مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد.
ماده 6 ) نحوه شرکت در مناقصه:
1- مناقصه گران می بایست جهت شرکت در مناقصه 10،000،000،000ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه در قالب: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب  شماره  4001074307378659 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(شماره شبا: 640100004001074307378659IR  و شناسه حساب : 948120002100000000000000000000 ) اقدام و سند آن را ارائه نماید.
کد اقتصادی دانشگاه:   411367468837 -  شناسه ملی:14003163973  -  کد پستی: 8731753153
2- شرکت کنندگان می بايست جهت شرکت در مناقصه مدارك و مستندات لازم را در سامانه ستاد بارگزاری نمایند لذا می بایست پس از دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات خود در سامانه اقدام نمایند و پس از بارگذاری در سامانه ستاد نسخ فیزیکی ان  را در سه پاكت دربسته جداگانه  و ممهور در موعد  مقرر به شرح ذیل تحویل دهند:
پاكت" الف": حاوي سند پرداختی بابت تضمین شرکت در مناقصه(الزامی) یکی از موارد ذکر شده در بند 1 ماده 6 
پاکت"ب" شامل:  
1- مدارک مربوط به ثبت شركت، اساسنامه، روزنامه‌رسمي و آخرين تغييرات در روزنامه رسمي، آدرس (آخرین محل دفتر شرکت) 
     شماره تلفن و دورنگار، 
2- مدارک مربوط به مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن 
3- گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده.
4- مهر و امضاء تمام صفحات شرایط  و پیوست های مناقصه  با قيد عبارت(قرائت شده، مورد قبول است)
5- مدارك و مستندات جهت انجام فرآيند ارزيابي (چک لیست ارزیابی- پیوست شماره 2) و کلیه مدارک مثبته مربوطه به طور کاملا مرتب و جدا از سایر مدارک در پاکت « ب» قرار داده شود.
پاکت " ج": حاوی فرم بهای پيشنهادی( پیوست شماره 3) توسط متقاضی که بايستی ممهور به مهر شرکت و امضای مقام مجاز باشد. 
ماده 7 ) نحوه پرداخت :
1- به میزان 40% از کل مبلغ قرارداد پس از انعقاد قرارداد و در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی مورد تأیید مدیریت امور مالی دانشگاه به صورت پیش پرداخت به برنده مناقصه پرداخت خواهد شد. این ضمانتنامه پس از تحویل، نصب و راه اندازی دستگاه و تأیید مدیریت فنی و طرح های عمرانی (ناظر قرارداد) به فروشنده مسترد خواهدشد.
2- دانشگاه در هر مرحله ازپرداخت در طول قرارداد 5% از مبلغ پرداختی را نزد خود  نگهداشته، این مبلغ در پایان قرارداد به همراه قسط آخر پس از ارائه مفاصای بیمه به پیمانکار(فروشنده) پرداخت خواهد شد.
3- مابقی مبلغ قرارداد پس از تحویل و نصب چیلر و تأییدناظر قرارداد( مدیریت فنی و طرح های عمرانی) و با رعایت بند 2 این ماده پرداخت خواهدشد.
ماده 8) سایر شرایط:
1- مناقصه گران می بایست کلیه مدارک، مستندات و پیشنهاد های خود را تا ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 25/06/1405 در سامانه ستاد بارگذاری و فقط نسخ فیزیکی پاکت "الف" را به مدیریت حراست دانشگاه به نشانی: کاشان- بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان سازمان مرکزی، طبقه دوم، مدیریت حراست تحویل و رسید دریافت نمایند.
2- پس از اعلام نتیجه، برنده مناقصه می بایست ظرف مدت یک هفته جهت تسلیم تضمین تعهدات و تنظیم قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم مراجعه، سپرده وی به نفع دانشگاه ضبط خواهدشد.
3- تخلیه دستگاه:  نظارت برتخلیه و تحویل دستگاه به عهده فروشنده می باشد. 
4- راه اندازی: راه اندازی اولیه دستگاه برعهده فروشنده می باشد.
5- خدمات پس ازفروش: فروشنده می بایست پس از پایان مدت گارانتی حداقل به مدت 10 سال، حسب نیاز و درخواست مدیریت فنی دانشگاه(ناظر قرارداد) خدمات پس از فروش ارائه دهد.
6- گارانتی: فروشده می بایست کلیه قطعات و رفع کلیه عیوب به مدت دو فصل کاری در دوسال (از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان آبان ماه) پس از راه اندازی نهایی گارانتی نماید.
7- نحوه اصالت کالا: ارائه مدرک معتبر (اصل گواهی شرکت سازنده ) شامل تمام قطعات می باشد. 
8- آموزش پرسنل: فروشنده موظف است پس از نصب و راه اندازی دستگاه حداقل به سه نفر از پرسنل دانشگاه با معرفی مدیریت فنی و طرح های عمرانی، آموزش های لازم در خصوص نگهداری وکار بادستگاه ارائه دهد. 
9- زمان و نحوه نصب و راه اندازی:  فروشنده موظف است پس از تحویل دستگاه در خصوص نصب و راه اندازی آن طبق نظر مدیریت فنی اقدام نماید.
10- بازدید: کارفرما(مدیریت فنی به نمایندگی از دانشگاه کاشان) می تواند در طول زمان ساخت دستگاه درهرمرحله بدون محدودیت از فرایند ساخت دستگاه بازدید نماید.
11- تأمین قطعات: فروشنده ملزم است در صورت در خواست مدیریت فنی (ناظر قرارداد) نسبت به تأمین قطعات یدکی مورد نیاز دستگاه اقدام نماید.
12- محل تحویل دستگاه: محل  تحویل دستگاه با نظر مدیریت فنی  در سایت مرکزی دانشگاه می باشد.
13- مستندات: ارائه کامل کلیه مستندات محاسباتی و کارکردی، کاتالوگ ها، نقشه ها و فایل های آموزشی دستگاه بعهده فروشنده می باشد.

کليه موارد فوق قابل قبول و مورد تایید می باشد.
           نام ونام خانوادگي مدیرعامل شرکت:                                         امضاي مديرعامل شركت:                                 مهرشركت:  
















پیوست شماره (1)
الزامات ، استانداردها و مشخصات اختصاصی دستگاه چیلر اسکرو 130 تن
	مشخصات
	1
	ظرفیت واقعی در شرایط درخواستی
	130 تن واقعی

	
	2
	دمای طراحی
	42C

	
	3
	ارتفاع از سطح دریا
	975M

	کمپرسور

	4
	نوع
	اسکرو

	
	5
	برند
	Bitzer

	
	6
	تعداد
	2

	
	7
	نوع مبرد
	R134a

	
	8
	cop/ در دمای 42 درجه و ارتفاع 975
	بالای 3

	
	9
	شارژ گازو درایر
	تأمین گاز مبّرد به میزان مورد نیاز و هسته درایرهای استاندارد جهت راه اندازی دستگاه  بعهده فروشنده و رایگان می باشد.

	
	10
	کاهنده صدا
	دستگاه دارای کاهنده صدای کمپرسور باشد.

	اِواپراتور

	مشخصات
	11
	اُواپراتور نوع پوسته ولوله، پوسته از لوله استاندارد آهنی و لوله مسی نوع CUPPRO-fin طرح کمپانیWieland آلمان بصورت Inner Grooved  با قطر 8/5 اینچ و راندمان انتقال حرارت  بالاوتست
	

	
	
	12
	فشار psig300  در2 مدار. آب بندی توسط واشر مخصوص از جنس مواد بسیار مقاوم با قابلیت دما و فشار بسیار بالا. لوله های مسی مورد استفاده دراواپراتور مخصوص مبدل
 (Heat Exchanger CUPPERO Tube)
	

	
	نوع
	13
	Shell & Tube
	

	
	تعداد مدار مبّرد
	14
	2
	

	
	دمای آب رفت و برگشت
	15
	7…12c
	

	
	فشارتست
(سمت مبّرد)
	16
	20 Bar
	

	
	حفاظت از یخ زدگی
	17
	کنترلر مجهز به سیستم حفاظت از یخ زدگی اُواپراتور باشد.
	

	
	فشارتست
(سمت آب)
	18
	14 Bar
	

	کندانسور
	تعداد فن
	19
	12
	

	
	برند فن، اینورتر
	20
	EBM
	

	
	تراکم (FPI)
	21
	12
	

	
	تعداد ردیف کویل
	22
	4
	

	
	نوع چینش کویل
	23
	v
	

	
	تعداد کویل
	24
	12
	

	
	کنترل فن کندانسور
	25
	دستگاه مجهز به سیستم کنترل دور فن های کندانسور باشد.
	


پیوست شماره (1)
الزامات ، استانداردها و مشخصات اختصاصی دستگاه چیلر اسکرو 130 تن
کنترلرها
	1
	فیوزهای مغناطیسی حرارتی
	Schneider

	2
	کنتاکتور کمپرسورها 
	Schneider

	3
	کنتاکتور فن ها 
	Schneider

	4
	کنترل فاز 
	Schneider

	5
	) PLCکنترلر( 
	دارای سیستم کنترلی (PLC Pre)Configured Contoroller با پانل کنترل دارای سنسورهای فشاری و دمایی ازمارک Carel

	6
	BMS
	کنترلرقابلیت برقراری ارتباط با شبکه های استاندارد BMS ساختمان را دارا باشد

	7
	نمایشگر کنترلر 
	Carel

	8
	کنترل ظرفیت
	دارای سیستم کنترل ظرفیت چهارمرحله ای از 25 تا 100 ظرفیت

	9
	نوع شیر انبساط
	Electronically

	10
	برند شیر انبساط
	CAREL

	11
	کلید سلکتوری
	SCHNEIDER

	12
	شیر اطمینان 
	Castel

	13
	شیرآلات سرویس 
	Castel

	14
	سایت گلس 
	Castel

	15
	فیلتر درایر
	Castel

	16
	 )و های پرشر سوئیچ   HP لو پرشر سوئیچ( 
)LP(
	Danfoss

	17
	لوله مویی
	اجرای لوله مویی تمامی کنترل کننده ها توسط لوله های انعطاف پذیر پلیمری Fiexible با اتصالات ساخت کارخانجات  Castel  ایتالیا بصورت صددرصد Leak Tight  با طول عمر20 ساله ، سازگاربا تمامی مبردهای جدید وقدیمی

	18
	سنسور دما 
	Carel
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تجهیزات جانبی خواسته شده 
	1
	صفحه نمایش لمسی 
	Carel

	2
	عایق اواپراتور و لوله ها از نوع flex با رو کش آلومینیوم
	پوشش کامل روی پوسته اواپراتورو روی لوله های مسیرمکش کمپرسور توسط عایق مخصوص پلیمری سلول بسته به ضخامت 2/1" ازجنس EPDM باروکش الومینیوم به جهت جلوگیری از تعریق سطوح خنک و اتلاف انرژِی

	3
	  سنسور 13 R اضافی
	داشته باشد

	4
	لوله های اواپراتور داخل شیار دار 
	داشته باشد

	5
	پوسته اواپراتور از داخل سند بلاست شده 
	داشته باشد

	6
	سیستم خنک کنندگی جهت تابلو برق 
	سیستم خنک کنندگی جهت تابلوبرق با توجه شرایط اب و هوایی منطقه کاشان ، بدون اسیب رسانی به سیستم باشد

	7
	Display 
	دستگاه مجهز به نمایشگرHMI  برروی پنل تابلوبرق باشد

	8
	استراکچر
	ساخته شده از مقاطع ورق های گالوانیزه رنگ شده بارنگ پودری الکترواستاتیک ومقاوم به خوردگی ، مونتاژشده به روش پیچ ومهره ای و حذف تنش های حاصل ازجوشکاری دراستراکچردستگاه

	9
	لرزه گیر
	دستگاه مجهز به لرزه گیر لاستیکی زیرشاسی 

	10
	بدنه تابلو برق 
	ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت 1.5 و 2میلیمتر،دارای نوارهای هوابندی مخصوص با چسبندگی دائم و گواهی استاندارد تست درجه نفوذ پذیری IP55  ازموسسه EPIL براساس استاندارد IEC 605292013  و مجهز به سیستم اتصال به زمین (EARTING)

	11
	سایبان تابلو
	تعبیه سایبان تابلو

	12
	محافظ باران تابلو
	محافظ باران تابلو
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پیوست شماره (2)
چک لیست ارزشیابی، مشخصات فنی کالا ، توان فنی و تجهیزاتی و مدیریتی شرکت

	ردیف
	آیتم ارزیابی
	حداکثر
امتیاز
	امتیاز کسب شده

	1
	استفاده از لوله مسی مرغوب با کیفیت بالای فنی در کندانسور و اواپراتور
	10
	

	2
	COP کل چیلر بالاتر از عدد 3 به ازای هر 2/0 بالاتر ، 2 امتیاز
	5
	

	3
	کیفیت واحد کنترل کیفیت و تضمین کیفیت از جهت عملکرد و وجود ساز و کار مناسب ( تست پروسیجر و ...)
	5
	

	4
	کیفیت کلی چیلر به لحاظ، تطابق با استانداردها و ارائه تائیدیه از SGS
	25
	

	5
	وجود مدیریت مناسب و کارآمد در بخش تولید
	5
	

	6
	وجود نیروی فنی و متخصص در کارخانه (نیروی متخصص در امر تولید محصول و استفاده از تجهیزات) وجود هر نیروی متخصص با مدرک کارشناسی و بالاتر مرتبط به ازای هر سال همکاری 1 امتیاز)
	5
	

	7
	کیفیت انبار لوازم یدکی و مصرفی ( توان ارائه خدمات جهت به حداقل رسیدن زمان خواب تجهیزات )
	10
	

	8
	وجود دستگاه های اتوماتیک (با دقت بالا) بکار رفته در خط تولید
	5
	

	9
	وجود خط تست جوش و فشار و ... در خط تولید کارخانه
	5
	

	10
	زمان تحویل کمتر از یکصد و بیست روز تقویمی (به ازای هر ماه بیشتر 4 امتیاز کسر میگردد)
	10
	

	11
	وجود سازوکار و امکانات و زیر ساخت آموزش در محیط کارخانه جهت آموزش اپراتور و بهره برداران از چیلر
	5
	

	12
	قدمت و سابقه فعالیت شرکت در زمینه موضوع مناقصه به استناد اسناد موجود تاسیس شرکت (هر سال سابقه 1 امتیاز و حداکثر 5 امتیاز)
	5
	

	13
	وجود نیروی فنی و تکنسین تعمیرات و خدمات پس از فروش محصول
	5
	

	جمع کل امتیازات :  100 امتیاز
	   جمع امتیازات مکتسبه
	



توضیحات:
· نحوه اعلام برنده بر اساس قیمت تراز شده می باشد.
· ضریب تأثیر امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی در قیمت تراز شده  70 می باشد. 
· حداقل امتیاز فنی قابل قبول برای بررسی قیمت پیشنهادی 75 امتیاز می باشد و امتیاز کمتر، از فرایند مناقصه حذف می گردد.
· قیمت تراز شده براسا فرومل زیر محاسبه میگردد.
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	پیوست شماره (3)
فرم بهاي پيشنهادي مناقصه عمومی(دو مرحله ای) خرید یک دستگاه چیلر اسکرو 130 تن واقعی  دانشگاه کاشان
جهت ساختمان پژوهشکده فرش 
نوبت دوم- شهریور 1405
مشخصات:
نام شركت:                                                              شماره ثبت:                            نوع فعاليت :     
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:                                                                                                                 
این شرکت مبلغ پيشنهادي خود را جهت شرکت در مناقصه خرید یک دستگاه چیلر اسکرو 130 تن واقعی برای دانشگاه کاشان (نوبت دوم) با توجه به شرایط مناقصه مذکور  به شرح ذیل اعلام میدارد.
قیمت: به عدد ...........................................................ریال و به حروف .................................................................................................. ريال مي باشد.


امضاي مديرعامل                                                      مهرشركت                                           تاريخ:
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